ГБОУ СО СПО

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электрическое и электромеханическое оборудование»

Для специальности 140613 (1806) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

(по отраслям)

Преподаватель Сидоренко С.Р.

2011

Одобрена						Составлено в соответствии

Цикловой методической			с Государственными

Комиссией						требованиями к минимуму

электротехнических				содержания и уровню

дисциплин						подготовки выпускников

Преподаватель					по специальности (1806) 140613

_______________________

«___» ___________ 2006 г.

Протокол № ___

«Согласовано»

Зам.Директора по УР

_______________Л.В. Верина

«____» ______________ 2006 г.

Автор: Сидоренко С.Р., преподаватель СВХТ

Рецензент: Смарунь Л.Н., преподаватель СВХТ

РЕЦЕНЗИЯ

на методические указания по курсовому проектированию по дисциплине

«Электрическое и электромеханическое оборудование»

Для специальности 140613 (1806) «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

(по отраслям)

Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине «Электрическое и электромеханическое оборудование», разработанные преподавателем техникума С.Р. Сидоренко, являются   документом образовательного процесса. Методические указания составлены в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 140613 (1806) и содержат

Рецензент:

Л.Н. Смарунь, преподаватель СОХТТ.

Г Л А В А  I

Расчетно-техническая часть проекта

В качестве исходных данных для рассматриваемого курсового проекта служат: план цеха, производства, установленные мощности по отдельным видам электропотребителей и характеристика возможных источников питания.

В расчетно-пояснительной записке необходимо отразить все вопросы проектирования, согласно алгоритма см. рис. I.I.

I. Введение

Во введении к курсовому проекту должны быть кратко изложены:

а). Основные задачи, поставленные правительством по внедрению новой техники, комплексной механизации, автоматизации производственных процессов и др.

б). Тема курсового проекта в разделе технико-экономических задач, стоящих перед промышленностью и актуальность объекта проектирования.

I.I. Технология производства и характеристика цеха

В этом разделе необходимо отразить особенности технологического процесса и дать характеристику:

1. Строительной части цеха, а именно:

а) размеры цеха;

б) конструкционные материалы, применяемые при строительстве цеха (кирпич, сборный железобетон и т.д.);

в) отделка стеновых и потолковых поверхностей (побелка, окраска, цветность окраски и т.д.);

г) тип пола (метлахская плитка, деревянные, цементные).

2. Среды в цехе: произвести классификацию помещений цеха в зависимости от среды (В-I, В-II, П-I и т.д.). Результаты внести в таблицу 3.3.

3. Категории электроприемников по степени надежности электроснабжения.

Результаты классификации внести в табл 3.3.

1. Описать технологический процесс цеха

2. Охарактеризовать строительную часть цеха

3. Охарактеризовать среды в цехе и произвести классификацию помещений цеха в зависимости от среды. Результаты занести в таблицу 3.3., см. 1    5

4. Произвести классификацию электроприемников цеха по степени надежности электроснабжения. Результаты занести в таблицу 3.3., см.

Рис. 1.1. Структурная схема выполнения раздела 1.2. проекта.

Г Л А В А  2

Электропривод технологического оборудования цеха

Основными требованиями, предъявляемыми технологическими механизмами к приводным двигателям, является обеспечение заданной производительности при надежности и экономичности работы. Эти требования могут быть удовлетворены лишь при условии правильного выбора рода тока, напряжения и мощности двигателя электропривода.

2.1. Выбор рода тока и величины напряжения

При выборе рода тока и величины напряжения для питания промышленных механизмов и установок необходимо помнить, что в настоящее время могут конкурировать два напряжения переменного тока – 380/220 и 660В. Другие, более низкие, напряжения могут дать сколько-нибудь выгодных решений в экономическом отношении, в том числе и по расходу цветных металлов. Постоянный же ток чаще всего применяется в специальных установках, где он необходим по условиям технологического процесса (установки гальванических покрытий металлов, электролизные установки и др.), а также в тех электроприводах, где необходима регулировка скорости в широких пределах. Источниками постоянного тока могут быть:

- управляемые тиристорные, тиратронные и ртутные преобразователи;

- двигатели-генераторы;

- нерегулируемые полупроводниковые выпрямители.

Низковольтные устройства производственных механизмов и установок на напряжение 12, 24, 36, 42, 127В переменного тока питаются через понижающие трансформаторы с подводимым напряжением к первичным обмоткам 220, 380 и 660В. Поэтому сначала решается вопрос об основном напряжении и роде тока.

Для силовых устройств постоянного тока напряжение может выбираться из двух значений: 220В и 440В; напряжение 110В – не экономично. Напряжение 6, 12, 24, 36, 48, 60В постоянного тока получают от преобразователей 3 (выпрямителей). При выборе величины напряжения для отдельных электроприемников следует учитывать, что электродвигатели переменного тока изготавливаются:

при 127/220 – на 1,2 ÷ 550Вт;

при 220/380 – на 0,01 ÷110 кВт;

при 380/660 – на 0,6 ÷ 500 кВт;

при 6 кВт – на 200 кВт и выше.

2.2. Определение мощности приводных электродвигателей

для 4-5 единиц технологического оборудования

При выполнении этого раздела проекта необходимо рассчитывать нагрузки привода не только при установившемся режиме работы, но и в периоды переходных процессов. С этой целью рассчитываются и строящиеся нагрузочные диаграммы, на основании которых производится расчет двигателя на нагрев и дается заключение о его пригодности для данного привода.

Примеры:

Определить мощность электродвигателя центробежного насоса по следующим исходным данным:

| Производительность насоса | Q = 50 м3/час |
| --- | --- |
| Плотность перекачиваемой жидкости | ρ = 0,8∙103 кг/м3 |
| Высота всасывания | hВ = 1,5 м |
| Высота нагревания | hн = 40 м |
| Высота, соответствующая потерям напора | hn = 4 м |
| Ускорение | q = 9,81 м/с2 |
| Коэффициент запаса (для двиг. до 50 кВт) | k3 = 1,2 |
| КПД центробежного насоса | ήнас = 0,6 |
| КПД передачи | ήn = 1 |

Рд= Q⋅H⋅ρ⋅k3⋅g3600⋅ηнас⋅ηп

где Н = hВ+ hн+ hn    			- дифференциальный напор

Н = 1,5+40+4=45,5 м,

тогда Рд  = 50⋅45,5⋅0,8⋅103⋅1,2⋅9,81⋅103600⋅0,6⋅I= 9,91 кВт

Мощность двигателя до ближайшей стандартной мощности, т.е. до 10 кВт.

Пример 3.2.

Определить мощность электродвигателя вентилятора по следующим исходным данным:

| Производительность вентилятора | Q = 3 м3/с |
| --- | --- |
| Давление | Н = 282 н/м2 |
| Коэффициент запаса | k3 = 1,3 |
| КПД вентилятора | ήв = 0,5 |
| КПД передачи | ήn = 1 |

Рд= Q⋅H⋅k31000⋅ηd⋅ηп = 3⋅282⋅1,31000⋅0,5⋅1 = 2,2 кВт

Выбираем мощность электродвигателя вентилятора равной стандартной мощности – 2,2 кВт.

2.3. Выбор стандартных двигателей для технологического оборудования

Выбор заключается в сравнении расчетных мощностей с паспортными данными стандартных двигателей и составлении сводной таблицы для всех электродвигателей цеха.

См. таблицу 3.3.

| 1. Выбрать род тока и величину напряжения для электроснабжения электрооборудования цеха [10] [12] |  |
| --- | --- |
| 2. Рассчитать мощность приводных двигателей для основного технологического оборудования [2] [6] [10] [12] [13] [14] |  |
| 3. Выбрать типы двигателей для привода основного технологического оборудования [2] [7] |  |
| 4. Составить сводную таблицу технических характеристик электродвигателей цеха. По форме таблицы 2.1. |  |

Рис. 2.1. Структурная схема выполнения главы 2 проекта.

Технические характеристики электродвигателей цеха

Таблица 2.1.

| № п/п | Наименование технологического оборудования | Кол-во | Расчетная мощность двигателя | Каталожные данные электрического двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика среды цеха | Категория электроприемников по ПУЭ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип двигателя | Искажение двигателя | Рн | n | Iн | Cosφ | ήн | InIн | MnМн | K3 |  |  |  |
|  |  | шт. | кВт |  |  | кВт | об/мин | А |  | % |  | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Таблицу 2.1. целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге (развернутый лист) и вклеивать в оформленный проект.

Г Д А В А  3

Расчет и планировка силовых сетей

В этом разделе необходимо:

1. Произвести расчет электрических силовых нагрузок цеха.

2. Рассчитать и выбрать по справочникам пусковую и защитную аппаратуру.

3. По найденным расчетным значениям токов выбрать сечения и марки силовых питающих линий.

4. Выбрать и разместить на плане цеха распределительные устройства.

3.1. Расчет электрических силовых нагрузок цеха

Величина максимальной (расчетной тридцатиминутной) активной мощности для группы из «n» электроприемников определяется произведением коэффициента спроса на величину суммарной установочной мощности электроприемников.

Pm=1m Pн.гр. Кс;      Qм=Рм  tgφср.в.

при m3;     Кс = 1,

где m – число групп электроприемников с однородным режимом работы.

При большом количестве электроприемников с различными режимами работы, присоединенными к одному силовому распределительному пункту, следует все электроприемники разбить на отдельные группы с одинаковым режимом и для каждой группы отдельно определить максимальную мощность. Суммарная максимальная активная нагрузка всех групп электроприемников определяется как сумма расчетных активных нагрузок отдельных групп:

Pm=1m  Pн.гр. = 1m Кс=Рн.гр.  ∙

где m – число групп электроприемников с однородным режимом работы.

Суммарная максимальная реактивная нагрузка определяется аналогично:

Qм= 1m  Qм.гр.= 1m  Кс  ∙  Qн.гр.

Средневзвешенный коэффициент мощности определяется из выражения:

Cosφср.в. = PмS=1мРн⋅cosϕ1м⋅Рн

Средневзвешенный tg φ определяется из выражения:

tgφср.в.= QмРм

Расчетный ток магистрали Im определяется по формуле:

Im=Рм3⋅Uн⋅cosϕм=Sм3⋅Uн

Результаты расчетов свести в таблицу, аналогичную таблице 4.1.

Пример 3.1.

Определить максимальную (30-ти минутную) нагрузку на шинах РП, питающего цех со следующими силовыми электроприемниками:

6 электродвигателей центробежных насосов

7 электродвигателей центробежных вентиляторов

1 электродвигатель мешалки

15 электродвигателей задвижек с электродвигателем

Решение:

Расчетные данные сведены в таблицу 3.1.

| Разбить электроприемники на группы с одинаковым режимом работы |  |
| --- | --- |
| Составить сводную ведомость электроприемников цеха, с разбивкой по группам, аналогично табл. 3.3 |  |
| Определить средневзвешенный cosφ электроприемников цеха |  |
| По найденному cosφср.в. найти tgср.в. |  |
| Найти по справочнику коэффициент спроса Кс см. [4] [11] |  |
| Определить расчетную активную нагрузку: Рм=1мКс⋅Рн.гр. |  |
| Определить расчетную реактивную нагрузку: Qм=1мКс⋅Qн.гр.=Рмtgφср.в. |  |
| Определить полную мощность цеха: Sm= P2m+Q2m |  |
| Определить максимальный расчетный ток: Im=Pm3⋅Uн⋅cosϕср.в.=Sm3⋅Uн |  |

3.1. Алгоритм определения расчетных нагрузок цеха методом коэффициента спроса

Таблица расчетных силовых электрических нагрузок в сети 380/220В

Таблица 3.1.

| № п/п | № группы | Наименование технологического оборудования | Кол-во приемников | Установленная мощность (кВт) |  | Кс | cosϕctgϕ | Расчетная нагрузка |  |  | Im /A/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | одного | общая |  |  | активная Рм /кВт/ | реактивная Qм /кВАр/ | полная Sм /кВА/ |  |
| 1. | 1 | Центробежные электронасосы | 8 | 2-10 кВт 2-22 кВт 1-13 кВт 2-1,5 кВт 1-4,0 кВт 1-3,0 кВт | 65 | 0,75 | 0,850,62 | 48,75 | 30,3 | 57,3 | 86,81 |
| 2. | 2 | Центробежные вентиляторы | 7 | 6-2,2 кВт 1-0,12 | 13,3 | 0,6 | 0,8250,685 | 7,98 | 5,47 | 9,67 | 14,65 |
| 3. | 3 | Мешалка | 1 | 7,5 | 7,5 | 1,0 | 0,820,695 | 7,5 | 5,2 | 9,13 | 13,83 |
| 4. | 4 | Задвижки с электроприводом | 15 | 0,4 | 6 | 0,9 | 0,8260,68 | 5,4 | 3,7 | 3,7 | 1,51 |
| Итого по цеху: |  |  | 31 | 91,8 | 91,8 | - | 0,83 | 69,63 | 44,67 | 82,65 | 125,23 |

3.2. Расчет и выбор пусковой и защитной аппаратуры

По данным расчетов см.таблицы 3.3. и 4.1. выбираются пусковая и защитная аппаратура. Выбор пусковой аппаратуры для силовых электроприемников цеха производить по следующим параметрам и условиям:

1. По параметрам рабочего режима (по току, напряжению, роду тока и частоты сети, по частоте включений).

2. По характеру окружающей среды.

3. Требуемой защитности от попадания внутрь аппарата посторонних предметов, пыли и воды (по требуемой стандартной степени защиты).

4. Требуемой пожаро- и взрывозащищенности.

5. С учетом применяемых систем защит.

6. Требуемому быстродействию.

7. Требуемому способу управления (местного, дистанционного).

При расчете и выборе защитной аппаратуры необходимо учитывать, что, согласно ПУЭ, сети разделяются на 2 группы:

а) защищаемые от перегрузки и токов короткого замыкания;

б) защищаемые только от токов короткого замыкания.

Во всех случаях защитная аппаратура должна обеспечить надежное отключение короткого замыкания. Это условие выполняется, если:

- ток однофазного короткого замыкания в сетях с глухозаземленной нейтралью:

а) в 3 раза и более превышает номинальный ток плавкой вставки предохранителя и номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику;

б) в 1,1 раза и более превышает ток срабатывания автоматического выключателя, имеющего только электромагнитный расцепитель.

Для сетей, прокладываемых вл взрывоопасных помещениях допустимые кратности тока короткого замыкания увеличиваются до:

а) 4-х по отношению к номинальному току плавкой вставки предохранителя;

б) 6-ти по отношению к номинальному току расцепителя автоматического выключателя с обратно зависимой от тока характеристикой.

Для сетей, защищаемых только от токов короткого замыкания ток короткого замыкания:

а) в 5 раза и более превышает номинальный ток плавкой вставки предохранителя;

б) в 1,5 раза и более – ток срабатывания электромагнитного расцепителя автомата.

Для расчета пусковой и защитной аппаратуры расчетный ток для электроприемников: Iрасч. = К3 Iном.

где К3  - коэффициент загрузки см.таблицу 3.1.

(при отсутствии данных К3 =I).

Iном. – номинальный ток, А, см. табл.3.1.

Формулы для определения Iном. для различных типов электроприемников:

1. Для 3-х фазных электродвигателей длительного режима:

Iн.=Pн.3⋅Uн⋅cosϕн⋅ηн

2. Для однофазных электродвигателей длительного режима, включенных на линейные напряжения:

Iн.=Pн.Uн⋅cosϕн⋅ηн

3. Для однофазных электродвигателей длительного режима, влюченных на фазное напряжение:

Iн.=Pн.Uф⋅cosϕн⋅ηн

4. Для двигателей повторно-кратковременного режима все формулы аналогичны, необходимо лишь учесть ПВ:

Рн.=Рпасп ПВ

где Рпасп - паспортная мощность

ПВ     - относительная продолжительность включения.

5. Для сварочных трансформаторов, трехфазных, включенных на линейное напряжение и однофазных, включенных на линейное или фазное напряжение.

Iн.=Sпасп⋅ПВ3⋅Uн;     Iн.=Sпасп⋅ПВUн;      Iн.=Sпасп⋅ПВUф

6. Для печных и других трансформаторов длительного режима формулы аналогичны, лишь отсутствует сомножитель ПВ.

а). Выбор предохранителей

Для электроприемников и проводников, не испытывающих больших пусковых токов (лампы накаливания, электронагревательные приборы) плавкая вставка выбирается по расчетному току:

IПВ Iрасч.

При защите ответвления, идущего к одиночному электродвигателю при легких и тяжелых пусках (электродвигатели вентиляторов, насосов, станков и т.п.) ток вставки

IПВIпикL,

где  Iпик - пиковый ток, А.

Для одного асинхронного двигателя пиковый ток

Iпик= Iпуск= IнKп,

где Iпуск и Iн - соответственно пусковой и номинальный токи, А

Кп - кратность пускового тока по отношению к номинальному (см.справочник),

L - коэффициент, учитывающий характер и частоту пуска для двигателей с частыми или длительными пусками L =(1,6-2).

Для двигателей с легкими условиями пуска  L =2,5.

При защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку:

Iн.в.Iкр2,5,

где Iкр - максимальный кратковременный ток линии:

Iкр = Iпуск  + Iдл,           			см. (11 стр.132).

Для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, номинальный ток плавкой вставки выбирают из соотношения:

Iп.в.1,2⋅Iсв⋅ПВ

где Iсв – номинальный ток сварочного аппарата при номинальной продолжительности включения, А.

ПВ - относительная продолжительность включения.

Селективность (избирательность) защиты плавкими предохранителями магистральной линии с ответвлениями достигается последовательным возрастанием номинального тока плавких вставок на отдельных участках линии по мере приближения к пункту питания.

Плавкие предохранители выбираются по

1. Номинальному напряжению

2. Расчетному току

3. Отключающий способности

4. Селективности

Выбор сечения и марки провода

Алгоритм выбора плавких предохранителей и сечения провода.

Пример 3.2.

Выбрать предохранитель для защиты электродвигателя АО2-32-2 вентилятора Pном=4кВт, Iном=8А, Iп – 5,6А, с напряжением сети 220/380 В.

Расчетный ток Iрасч. = К3 ∙ Iном, т.к. К3 неизвестен, то принимаем К3= I, тогда Iрасч. = 8А.

IПВIh2,5=5,62,5=22,4А,

принимаем IПВ =25А

По справочнику выбираем НПН – 60 6025

По расчетному току выбираем провод марки АПВ 3 (1х2,5)

с Iдоп.пр=19А≥ Iрасч., то есть 19А>8А.

Проверяем, защищает ли предохранитель провод от КЗ  IПВ ≤ 3∙Iдоп.пр, т.е. 25<3 ∙ 19=57А.

Выбранная плавкая вставка удовлетворяет всем условиям.

б). Выбор тепловых элементов реле магнитных пускателей для электродвигателей с длительным режимом работы производится по номинальному току электродвигателя

Iн.э.  Iн.д.

где Iн.э. - номинальный ток нагревательного элемента

Iн.д. номинальный ток двигателя.

в) Выбор тепловых и комбинированных расцепителей автоматов с нерегулируемой обратно зависимо от тока характеристикой как для ответвлений к одиночным двигателям, так и для линий, питающих группу, производится по расчетному току цепи:

Iн.а.  Iм

где – Iн.а.- номинальный ток расцепителя автомата;

Iм  - расчетный ток цепи

г) Выбор тепловых расцепителей автоматов с регулируемой обратно зависимой от тока характеристикой производится по расчетному току:

Iтр.а.  1,25 ∙Iм

где Iтр.а.  - ток трогания расцепителя автомата;

Iм -  расчетный ток цепи.

д) Выбор электромагнитных расцепителей автоматов производится по кратковременному току установки (для электродвигателя Iпуск.а. = Iкр)

Iпуск.а.  1,25 ∙Iкр

где Iпуск.а.  - ток установки расценителя автомата;

Iкр - кратковременный ток установки.

Установка автоматов, имеющих только электромагнитные расцепители (отсечки) на ответвлениях к короткозамкнутым электродвигателям не рекомендуется, то есть это вызывает резкое увеличение сечений проводов.

Результаты расчетов и выбора пусковой и защитной аппаратуры сводятся в таблицу 4.2.

Сводная таблица силового электрооборудования

Таблица 3.2.

| № п/п | Наименование технологического оборудования | Количество (шт.) | Мощность (кВт) | Каталожные данные электроприемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пусковая аппаратура |  |  |  |  |  |  | Защитная аппаратура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТИП | Исполнение | Рн (кВт) | n (об/мин) | Iн (А) | Cos φн | ήн % | Кi | мм/мн | Кэ | Тип пускателя | Исполнение | Тип теплового реле | Iн теплового элемента (А) | Предел рег-я | Тип кнопки | Исполнение кнопки | Тип автомата | Тип расцепителя | Уст. расцепителя (А) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Пусковую аппаратуру выбрать по:

1. Параметрам рабочего режима

(I, сети, вкл.)

3. Требуемой защищен-ности от попадания пыли, влаги и т.п.

5. Типу применяемых систем защит

7. Требуемому способу управления (местные, дистанционные)

2. Характеру окружающей среды

4. Требуемой пожаро- и взрывозащи-щенности

6. Требуемо-му быстро-действию

Рис. 3.3. Алгоритм выбора пусковой аппаратуры

Для защиты ответвлений к электродвигателям

Автоматические выключатели с:

Тепловым и комбинированным расцепителем с нерегулируемой характеристикой

Тепловым расцепителем с регулируемой характеристикой

Электромагнитным расцепителем

Выбрать по Iм

Iн.а. 
 Iм

Выбрать по

Iм

Iтр. 
1,25∙ Iм

Выбрать по

Iкр.

Iуск.а.  
1,251кр.

Рис. 3.4. Алгоритм выбора автоматических выключателей для ответвлений к электродвигателям.

Для защиты сетей от Iф.  КЗ в сетях с глухозаземленной нейтралью защитная аппаратура должна срабатывать при условии

Iк.э.Iном.≥3

Для предохранителей и автоматов, с регулируемой характеристикой

Iк.э.Iн.а.≥I,I

Автомат с электромагнитным расцепителем

Сети в нормальной среде

Для предохранителей

Для автоматов с регулируемой характеристикой

Для предохранителей

Для автоматов с электромагнитным расцепителем

Сети, защищаемые только от токов КЗ

Сети во взрывоопасной среде

Рис. 3.5. Алгоритм выбора автоматов и предохранителей для защиты сетей от токов К.3.

3.3. Расчет и выбор сечений силовых распределительных линий

Сечения жил проводов и кабелей напряжением до 1000В по условию нагрева определяют из таблиц 5.10-5.12 11 в зависимости от величины расчетного тока. См. табл. 3.2.

При этом должно выполняться 2 условия:

1. Условие нагрева длительным расчетным током

Iнорм.доп. Iдл.Кпопр.				/4.1./

2. Условие соответствия сечения привода выбранному аппарату защиты:

Iнорм.доп. Кзащ.⋅Iзащ.Кпопр., 				/4.2./

где Кпопр. - поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей

Кзащ. - кратность защиты, т.е. отношение длительно допустимого тока для проводов или кабелей к току срабатывания защитного аппарата, см. (11 табл. 5.13).

Iзащ. - ток срабатывания защитного аппарата, А.

При нормальных условиях прокладки Кпопр. = I, соотношения /4.1/ и /4.2/ упрощаются:

Iнорм.доп. Iдл.

Iнорм.доп. Кзащ. ∙ Iзащ.

Ддя взрывоопасных помещений:

Iнорм.доп.1,25 Iдл.

Выбранные сечения жил проводов и кабелей по току нагрузки, то есть рассчитанные на нагрев, проверяются на потерю напряжения, за исключением силовых сетей, питающихся от встроенных и пристроенных комплектных подстанций КТП и КТПН.

Согласно ПУЭ и ГОСТ 13109-67 для силовых сетей, отклонение напряжения от номинального должно составлять не более ±5%. Эти требования обусловлены тем, что величина вращающего момента асинхронных электродвигателей зависит от квадрата подведенного напряжения /2/ и его уменьшение ниже допустимого не обеспечит пуск механизмов.

Для 3-х фазной линии с несколькими нагрузками

∪=InP⋅ro+Q⋅xo100%Uн2⋅L,/%/

где n – количество участков линии

ro и хщ - активное и реактивное сопротивление проводов /Ом/км/

P и Q – активная и реактивная мощность в линии.

L – длина линии /км/.

- номинальное напряжение в линии /кВ/.

Составить сводную таблицу силовых распределительных сетей.

| - Выбрать сечения жил проводов и кабелей по условиям нагрева Iнорм.доп. Iдоп. /11 табл. 5.12/ |  |
| --- | --- |
| - Проверить соответствие сечения провода или кабеля условиям максимальной токовой защиты Iнорм.доп. Iзащ. Кзащ./Кпопр. /11 табл. 5.13/ |  |
| 3. Проверить соответствие сечения провода или кабеля условиям защиты от коротких замыканий /алгоритм 4.5/ |  |
| 4. Определить длину ℓпровода или кабеля от РП до наиболее удаленного электроприемника |  |
| 5. Найти по справочнику удельное активное сопротивление провода или кабеля ro Ом/км |  |
| 6. Найти удельное реактивное сопротивление провода или кабеля Хо Ом/км |  |
| 7. Проверить сечение провода или кабеля на потерю напряжения ∪=InP⋅ro+Q⋅xo100%Uн2⋅L,/%/ |  |
| 8. Результаты выбора сечений жил проводов и кабелей свести в таблицу 4.3. |  |

Рис. 3.6. Алгоритм определения сечения силовых распределительных линий.

3.4. Выбор и размещение на плане цеха распределительных устройств

При выборе распределительных устройств напряжением до 1000В и размещении их на плане цеха необходимо учитывать:

1. Характер среды в цехе и соответственно исполнение РП или место их размещения.

2. Количество групп электроприемников V до 1000В.

3. Величину напряжения электроприемников.

4. Величину расчетного тока в распределительной цепи от РП до электроприемников.

5. Тип защитной и пусковой аппаратуры, их токи срабатывания и кратность защиты.

Распределительные устройства выбрать в зависимости от:

Величины

напряжения

электроприемников

Величины расчетного тока от РП до электроприемников

Характера среды

в цехе

Количества групп электроприемников

Типы пусковой и защитной аппаратуры,

токов ее срабатывания, кратности защиты

Рис. 3.7. Структурная схема выбора распределительных устройств в цехе

| 1. Рассчитать электрические силовые нагрузки цеха. См. алгоритм 4.1. |  |
| --- | --- |
| 2. Рассчитать и выбрать пусковую и защитную аппаратуру. См. алгоритм 4.2-4.5. |  |
| 3. Рассчитать и выбрать сечения распределительных сетей. См. алгоритм 4.6. |  |
| 4. Выбрать и разместить на плане цеха распределительные устройства. См. алгоритм 4.7. |  |

Рис. 3.8. Алгоритм выполнения главы 3.

# Г Л А В А  4

# Расчет освещения и осветительных сетей

Вопросы, решаемые в этом разделе проекта можно разделить на 2 самостоятельных расчета:

А. Светотехнический расчет.

Б. Электрический расчет осветительной сети.

Задача светотехнического расчета состоит в:

а) определении мощности отдельной линии;

б) определении необходимого количества ламп и светильников в помещении.

Светотехнический расчет включает:

1. Характеристику помещения с указанием оценки зрительных работ.

2. Выбор норм ответственности, вида и систем освещения типов светильников.

3. Размещение светильников.

4. Расчет освещенности методом коэффициента использования светового потока, методом удельной мощности и точечным методом.

Электрический расчет включает:

1. Выбор принципиальной схемы сетей освещения.

2. Определение расчетных осветительных нагрузок.

3. Расчет электрических сетей освещения.

4. Выбор щитков освещения и осветительной аппаратуры.

5. Выбор марки проводов освещения и способы их прокладки.

# А. Светотехнический расчет

4.1. Характеристика помещений; оценка зрительных работ

Необходимый уровень видимости на рабочих поверхностях определяется как уровень освещенности на этой поверхности, так в равной степени и контрастном объекта с фоном и распределением яркости в поле зрения. Выбор вида и системы освещения тесно связан с выбором уровня освещенности на рабочих поверхностях. Уровень освещенности рабочей поверхности определяется согласно СНиП 11-4-79 в зависимости от размера объекта различия, его контраста в фоном и коэффициента освещаемой поверхности.

В этом разделе расчета необходимо составить краткую описательную характеристику помещений, а данные внести в таблицу 4.1.

4.2. Выбор норм освещенности, вида и систем освещения,

типов светильников

По СНиП 11-4-79 установлена следующая шкала освещенности:

0,2-0,3-0,5-1-2-3-5-10-20-30-50-100-150-200-300-400-500-600-750-1000-1250-1500-2000-3000-4000-5000-6000-7500 лк.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, а также рекомендуемые источники света для производственных помещений, см. /21 табл. 25,26/.

В производственных помещениях применяются следующие системы освещения:

а) общее равномерное освещение;

б) местное;

в) комбинированное.

а). Общее равномерное освещение рекомендуется выполнять в помещениях, где требуется большая точность работ (для промышленных предприятий, начиная с V разряда работ и выше, для общественных зданий, начиная с III разряда работ и выше).

б). Местное освещение предназначено для освещения лишь рабочего места. Устройство одного только местного освещения запрещено нормами.

в). Комбинированное освещение рекомендуется выполнять в производственных помещениях с разрядами работ I и II (например, ремонт радиоаппаратуры, КИП и др.).

Для освещения помещений предусматриваются следующие виды освещения: рабочее (в том числе и дежурное); аварийное (для продолжения работы или эвакуации).

Рабочее освещение выполняют во всех помещениях.

Аварийное освещение для продолжения работы устанавливают в помещениях диспетчерских, оперативных, электрощитовых, насосных и т.п.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей при этом должна составлять 5% от освещенности, нормируемой при этом рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк.

Аварийное освещение для эвакуации должно обеспечивать на полу основных проходов и на ступенях лестниц наименьшую освещенность 0,5 лк.

Выбор типов светильников общего комбинированного освещения подробно изложены в [9,17]. Эти вопросы должны решаться с учетом характеристики условий окружающей среды.

Результаты разделов 4.1 и 4.2 внести в таблицу 4.1.

4.3. Размещение светильников на плане цеха

Для размещения светильников общего назначения необходимо определить высоту их подвеса и установить расстояние между светильниками. Высота подвеса должна удовлетворять условиям ограничения ослепленности и быть не ниже величин, указанных в табл. 1.6.

Величина hс – расстояние между потолком и светильником, называемое высотой свеса, колеблется в пределах 0,3-1,5 м; при этом низший предел относится к низким помещениям. Расчетной высотой – Нр считается расстояние от светильника до рабочей поверхности.

Нр=Н-/hp+hc/					/4.1./

где Нр - расчетная высота подвеса светильника, м.

Н – высота помещения, м.

hp - высота рабочей поверхности над полом, м.

hc - высота свеса светильника, м.

По таблице 4.2. находится наивыгоднейшее отношение.

LHp=λ и найденному значения λ находится расстояние между рядами светильников: L =∙Hp, м.

Расстояние светильников или рядов от стен при освещении проходов и вспомогательных помещений принимается равным ℓ =L2, м, в производственных и конторских помещениях

Значения Н, Нр,  hp, hс, L по каждому помещению внести в таблицу 4.1.

На отдельном листе вычертить в масштабе план наибольшего по площади помещения с размещениями светильников и указанием всех размеров.

Сводная таблица к светотехническому расчету

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование помещения | Размеры помещения |  |  |  | Характеристика работ | Разряд работ | Фон | Контраст объектом фоном | Освещенность норм | Тип светильника | Коэффициент отражения |  |  | Высота подвеса светильника |  | Расстояние между светильниками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А, м | В, м | Н, м | S, м2 |  |  |  |  |  |  | Sn% | Sст% | Sр% | Hp м | hp м | hc м | h м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Пример заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машинное оборудование | 36 | 12 | 6,4 | 432 | Массой точности | IV | Светлый | средний | 75 | ЛДОР2х80 | 50 | 30 |  | 4,6 | 0,8 | 1 |  |

4.4. Расчет освещенности помещений цеха

Расчет освещенности сводится к определению светового потока и мощности ламп, устанавливаемых в выбранных светильниках.

Расчет освещенности помещений может производиться тремя методами:

- Методом коэффициента использования светового потока;

- Методом удельной мощности;

- Точечным методом.

I. Метод коэффициента использования светового потока.

Целесообразно применять в тех случаях, когда требуется запроектировать общее равномерное освещение производственных, административных конторских, вспомогательно-бытовых помещений.

При расчете освещения лампами накаливания или ДЛР расчетный световой поток лампы светильника:

F=E⋅S⋅K3⋅ZN⋅η,					/4.2./

где F - световой поток лампы, лм.

Е – нормированное значение освещенности, лк [2].

S - площадь помещения, м  .

## К3 - коэффициент запаса, см. 2 табл. 4.21.

Z - коэффициент минимальной освещенности, при размещении светильников по квадратам или по прямоугольникам, Z =1,15; при освещении рядами люминесцентных светильников Z =1,1.

ή- коэффициент использования светового потока, см. 2, табл. 4.23.

N - количество светильников.

2. Метод удельной мощности

В основу расчета по удельной мощности положен метод коэффициента использования светового потока. Метод применяют:

а) при проектировании небольших по площади помещений, не требующих точных расчетов;

б) для предварительного определения общей установленной мощности осветительной установки при общем равномерном освещении;

в) для приблизительной оценки правильности светотехнических расчетов, выполняемых другими методами.

Расчетная мощность ламп /Вт/ - Рл-Pу⋅SN

где Ру – удельная мощность, Вт/м2, см. [2, табл. 4.24].

S- площадь помещения, м .

N- число светильников.

При расчете люминесцентного освещения вместо N надо подставлять «n» - число ламп.

Особенностью данного метода является то, что для помещений площадью S /м2 / предварительно выбирают тип светильника, расчетную высоту подвеса, а число светильников N определяют из наивыгоднейшего отношения

LHp,

где L – расстояние между рядами светильников, м.

Нp - расчетная высота подвеса светильников

Hp=H-/hp+hc/,

где Н – высота помещения, м.

hр – высота рабочей поверхности, м.

hс – высота свеса светильника, м.

3. Точечный метод

Применяется для расчета всех систем освещения внутренних помещений, а также открытых пространств и может использоваться для проверки освещенностей в заданных контрольных точках Х.

При установке светильников с лампами накаливания и ДРЛ расчетный световой поток лампы /лм/

F=1000⋅E⋅K3μ⋅						/4.4/

где е - сумма условных освещенностей при световом потоке лампы 1000 лм для обеспечения освещенности Е /лк/;

К3 – коэффициент запаса;

μ - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность от наиболее удаленных светильников μ =1,1-1,2.

Сводные данные по отдельным помещениям вносятся в таблицу 4.2. При этом рекомендуется:

1. Для помещений, рассчитанных по методу коэффициента использования светового потока, проверить освещенность в контрольных точках точечным методом.

2. Для местного освещения – проверить освещенность точечным методом от лампы местного освещения, установленной на станке, механизма и т.д.

3. Общую установленную мощность ламп общего освещения Росв /без местного освещения/ внести в общую нагрузку на трансформатор цеховой подстанции.

Сводная таблица светотехнического расчета

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование помещений | Площадь помещений | Нормированная освещенность | Тип светильника | Количество светильников | Расчетная высота подвеса | Индекс помещения | Коэффициент использования светового потока | Расчетный световой поток | Световой поток одной лампы | Мощность одной лампы | Общая мощность освет.уст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sм2 | Енор.лк |  | шт. | Нр м | i | η | Рр. лм | Рл лм | Р Вт | Росв кВт |

Пример заполнения

1. Инструментальная 432  150  НСПО-   44  3,6  1,6  0,59  2432  2800  100 0,88

2х100

1. Охарактеризовать каждое освещаемое помещение;

дать оценку зрительных работ [2        21]

2. Выбрать нормы освещенности помещений [21 табл. 25,26]

3. Выбрать систему и вид освещения [21]

4. Выбрать тип светильников [9;   17]

5. Произвести размещение светильников [9; 21]

6. Составить сводную таблицу к светотехническому расчету табл. 4.1.

7. Произвести расчет освещенности каждого помещения

[2 табл. 4.21-4.24]

8. Составить сводную таблицу по светотехническому расчету

табл. 4.2.

Рис. 4.1. Алгоритм выполнения светотехнического расчета /разделы 4.1-4.3/

Б. Электрический расчет

4.5. Выбор принципиальной схемы сетей освещения

После выполнения светотехнического расчета необходимо приступить к составлению схемы питания светильников и групповых щитков. При этом необходимо из числа светильников общего освещения выделить светильники аварийного освещения для продолжения работы или эвакуации людей. Если освещение предполагается выполнять светильниками типа ДЛР, то для аварийного освещения необходимо применять светильники с лампами накаливания.

Светильники распределяются по группам. Нагрузка каждой группы должна быть такой, чтобы ток аппаратов защиты не превышал 25А, а при лампах накаливания мощностью выше 125Вт – был не более 63А. Кроме того, ограничивается число ламп, подключенных к одной группе. Так, при светильниках с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике более двух в линиях, питающих световые панели, ламп должно быть не более 50 шт. на фазу, а в светильниках с лампами накаливания – не более 20 шт. на фазу /включая штепсельные розетки/.

Для местного и переносного освещения напряжения 12, 24, 36В применяется для светильников с лампами накаливания и 110В – для люминесцентных ламп. Выбор величины напряжения для местного и переносного освещения зависит от классификации помещений по степени опасности поражения людей электрическим током.

Групповые линии светильников с люминесцентными лампами и лампами накаливания защищают однофазными автоматами, а светильников с лампами типа ДЛР – 3-х фазными при необходимости снижения стробоскопического эффекта.

В этом разделе на отдельных листах, помещенных в расчетно-пояснительную записку, вычеркиваются:

1. Схема питания освещения от шин низкого напряжения подстанции.

2. План размещения электрических сетей освещения в цехе.

Данные раздела 4.5. внести в таблицу 4.2.

Таблица разбивки светильников на группы питания.

Таблица 4.2.

| № п/п | Номер группы | Наименование помещений | Кол-во светильников в группе (шт.) | Расстояние до наиболее удаленного светильника (м) | Установленная мощность светильников группы (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4.6. Расчет и выбор марок и сечений проводников

осветительных сетей по току нагрузки

Для выбора сечений проводников осветительной сети по току нагрузки (нагреву) необходимо знать передаваемую по ним мощность и, соответственно, определенное значение тока нагрузки. Расчетная мощность определяется как произведение установленной мощности на коэффициент спроса:

### Рр = Кс ∙ Рн 								/4.5/

где Рр – расчетная мощность, кВт.

Рн - установленная мощность, кВт.

Кс - коэффициент спроса, Кс =0,8-1,0

С учетом потерь в пускорегулирующей аппаратуре для люминесцентных ламп Рр =1,25 ∙ Кс Pн  		/кВт/ 					/4.6/

для ламп ДЛР Рр =1,12 Кс Pн   	 /кВт/					/4.7/

Ток в фазовых проводах определяется по следующим формулам:

для однофазных линий: Ip=−1000⋅PVф⋅cosϕ≈4,5Ррcosϕ				/4.8/

для двухфазных линий с нулевым проводом:

Iр=1000⋅P2Vф⋅cosϕ≈2,3Ррcosϕ						/4.9/

для 3-х фазных линий:

Ip =1000⋅P3Vф⋅cosϕ≈1,5Ррcosϕ 						/4.10/

где Рз  - расчетная мощность группы и линий, кВт.

Cos ϕ - 1 для ламп накаливания.

Cos ϕ - 0,95 для люминесцентных ламп низкого давления.

Cos ϕ - 0,57 для ламп типа ДРЛ.

Во второй формуле коэффициенты даны для системы 380/220В.

По найденным значениям токов нагрузки выбираются сечение, марка провода и аппаратуры защиты, как это выполнялось в разделе 3.2.

При выборе сечений проводников необходимо учитывать, что для газоразрядных ламп сечение нулевого провода следует выбирать равным фазному, потому что пускорегулирующие устройства создают токи высших гармоник (в основном третьих) и в нулевом проводе ток может достигнуть 75% от тока фазы. Если при прокладке в трубе для ламп накаливания нулевой проводник не учитывается, при определении числа проводов, то для газоразрядных ламп он должен учитываться.

Данные раздела 4.6 внести в таблицу 4.3.

4.7. Расчет сетей освещения по потере напряжения

при передаче электроэнергии от источников питания к потребителям неизбежны потери напряжения. Длительное снижение напряжения от номинального у наиболее удаленных ламп рабочего (внутреннего освещения, а также прожекторных установок наружного освещения должно быть не более 2,5% рабочего и аварийного освещения для жилых помещений – не более 5%).

Сети освещения общественных зданий при аварийном режиме не более 12%.

В сетях напряжением 12-42В снижение напряжения от номинального не должно превышать 10%.

Наибольшее напряжение на лампах не должно превышать 105% номинального напряжения ламп.

Потеря напряжения на отдельных участках сети при равномерной нагрузке:

V=МС⋅S,%			/4.11/

где  М=Р•ℓ - момент нагрузки (т.е. произведение нагрузки на расстояние до точки ее приложения) кВт ∙ м

С – постоянная, зависящая от рода тока, напряжения проводимого материала и схемы подключения светильников. Для алюминиевых проводников значение С составляет:

44 - для 3-х фазных линий 380/220В.

19,5 – для линий из 2-х фазовых и нулевого провода системы 380/220В.

7,4 – для однофазных линий V =220В.

0,98 – для однофазных линий V =36В.

0,088 – для однофазных линий V =24В.

0,022 – для однофазных линий V =2В.

S – сечение проводника, выбранное по току нагрузки, мм2  .

Моменты нагрузки для алюминиевых проводников приведены в таблице 6.2. /9/, 6.11   и  6.12  [22]

При определении моментов нагрузки могут встречаться следующие случаи:

1. Линия с одной нагрузкой М=Р•ℓ, рис. 4.1./а/.

2. Линия с несколькими произвольно-распределительными нагрузками, рис. 4.1.б.

М=/Р1 + Р2 + Р3 / ·ℓ1  + /Р2 + Р3 /· ℓ2 + Р3 ·ℓ3 				/4.12/

3. Линия с равномерно распределенными нагрузками

рис. 4.1.в.   М= λ · Σ Р1  							/4.13/

где λ - расстояние до центра нагрузки, м.

4. Линия с ответвлениями /рис. 4.1.г./. В этом случае определяют момент нагрузки по пути тока и Р2:

М1=/Р1 + Р2 + Р3 +Р4/ ·ℓ0  + /Р1 + Р2 /· ℓ1 + Р2 ·ℓ2

и момент нагрузки по пути тока к Р4:

М2=/Р1 + Р2 + Р3 +Р4/ ·ℓ0  + /Р3 + Р4 /· ℓ3 + Р4 ·ℓ4

В данном случае при одинаковых сечениях и схеме сети потерю напряжения определяют только для большего момента нагрузки. Найденная суммарная потеря по участкам сети от ТП или КТП по наиболее удаленного светильника сравнивается с допустимой:

Vдоп.≥InV

ℓ

ℓ1

ℓ2

ℓ3

а)

б)

Р3

Р2

Р

Р1

ℓ1

ℓ2

ℓ0

г)

λ

в)

Р2

Р1

ℓ3

ℓ4

Р1

Р1

Р1

Р1

Р1

Р3

Р4

#### Рис. 4.1. Определение моментов нагрузки

Данные раздела 4.7. внести в таблицу 4.3.

Сводная таблица расчета осветительных сетей.

Таблица 4.3.

| № п/п | Номер группы | Расчетная нагрузка кВт | Расчетный ток А | Момент нагрузки кВт/м | Сечение провода мм2 | Марка провода | Потеря напряжения V% | Защитная аппаратура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тип автомата | Тип расцепителя | Iуст. расцепителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1. Распределить светильники по группам в соответствии с рекомендациями раздела 4.5. /9/ /22/ |  |
| --- | --- |
| 2. Составить таблицу 4.2., распределения светильников на группы |  |
| 3. Определить расчетные мощности каждой группы светильников, формула 4.5. /22/ |  |
| 4. Определить расчетные токи каждой группы светильников формулы 4.8-4.0 /9/ |  |
| 5. Выбрать марки и сечения осветительных приборов по токам нагрузки /9/ |  |
| 6. Выбрать защитную аппаратуру по токам нагрузки /9/ /22/ |  |
| 7. Определить потерю напряжения на участках осветительной сети /9/ /22/ |  |
| 8. Составить сводную таблицу расчета осветительных сетей таблица 4.3. |  |

Рис. 4.2. Алгоритм выполнения разделов 4.5-4.7.

4.8. Выбор и размещение на плане цеха групповых и магистральных щитов освещения

выбор щитов освещения производится аналогично выбору распределительных устройств напряжением до 1000В /см. рис.3.7. раздел 3.4./.

4.9. Расчет питающей осветительной сети

Данный расчет включает в себя:

1. Определение расчетного тока в линии от шин низкого напряжения подстанции до распределительного щита освещения цеха.

2. Выбор марки и сечения кабеля осветительной питающей сети.

3. Проверку выбранного кабеля по потере напряжения.

Зная установленную осветительную мощность цеха, коэффициент спроса и коэффициент мощности подсчитывается расчетный ток в линии:

Iрасч.=	Ру⋅Кс3⋅Vн⋅cosϕ,А		/4.14/

где Ру - установленная мощность осветительных установок цеха, кВт.

Кс – коэффициент спроса.

Vн - номинальное напряжение, кВт.

По найденному току определяется ток теплового расцепителя автоматического выключателя, и по таблице 8.9 [22] находится тип автомата. Затем по расчетному току выбирается марка и сечение кабеля, проверяется – защищает ли автомат кабель при коротком замыкании, по условию Iном., А Iдоп. кабеля. Выбранное сечение кабеля проверяется по потере напряжения.

V=Ppo⋅Ko⋅ℓVн⋅100⋅100Vн%								/4.15/

где Рро – расчетная мощность освещения, кВт

Ко – удельное сопротивление кабеля, м/км.

ℓ- длина осветительного кабеля, км.

V- номинальное напряжение, кВ.

Если выполняется условие, V≤Vдоп., то сечение кабеля выбрано правильно. В противном случае, необходимо увеличить сечение кабеля и повторить расчет.

| 1. Выбрать и разместить на плане цеха групповые и магистральные осветительные щиты. |  |
| --- | --- |
| 2. Определить расчетный ток в питающей линии осветительной сети, формула /4.14/. [22] |  |
| 3. Определить ток теплового расцепителя, выбрать тип автоматического выключателя [9; 22] |  |
| 4. Выбрать марку и сечение питающего кабеля освещения [9; 22] |  |
| 5. Проверить сечение кабеля по потере напряжения, формула /4.15/ [9] [22] |  |
| 6. Проверить выполнение условия V≤Vдоп. [9; 22] |  |

Рис. 4.3. Алгоритм выполнения разделов 4.8 и 4.9.

#### Г Л А В А  5

Электроснабжение цехового электрооборудования

В этом разделе необходимо:

1. Определить расчетный ток силового кабеля от шин низкого напряжения подстанции до распределительного силового пункта цеха.

ВНИМАНИЕ! В случае, если освещение питается не отдельным кабелем от подстанции, а совместно с силовой нагрузкой, то установленную силовую мощность цеха необходимо увеличить на величину установленной осветительной мощности цеха, то есть:

Ррасч.=/Ру.с.· Ксс/+/Ру.с.·Ксо/ 						/5.1/

где Ррасч. - расчетная мощность цеха, кВт.

Руст. - установленная силовая мощность, кВт, /см. табл. 3.3./

Ру.о. - установленная осветительная мощность, кВт. /см. табл. 43/

Ксс – коэффициент спроса силовой нагрузки.

Ксо – коэффициент спроса осветительной нагрузки.

Iрасч.=Sрасч.3⋅Vн⋅cosϕ,А						/5.2/

2. По расчетному току определить тип защитного аппарата силового кабеля.

3. Выбрать по расчетному току марку и сечение силового кабеля.

4. Проверить, защищает ли защитный аппарат кабель при коротком замыкании.

5. Проверить сечение кабеля по потере напряжения

Ррасч.⋅r0⋅ℓVн⋅1000⋅100Vн%							/5.3/

6. Проверить выполнение условия:

V≤Vдоп.

7. Составить расчетную однолинейную электрическую схему силовой сети /см. пример рис.5/.

| 1. Определить расчетный ток силового кабеля /см. формулу 5.1./. [11; 22] |  |
| --- | --- |
| 2. Определить тип защитного аппарата по расчетному току [11; 22] |  |
| 3. Выбрать марку и сечение силового кабеля [22] |  |
| 4. Проверить защиту кабеля от короткого замыкания [11; 22] |  |
| 5. Проверить сечение кабеля по потере напряжения /см. формулу 5.3./ [22] |  |
| 6. Проверить выполнение условия V≤Vдоп. [22] |  |
| 7. Составить однолинейную схему электроснабжения цеха |  |

Рис. 5.1. Алгоритм выполнения раздела 5.

5. Однолинейная схема электроснабжения цеха. (Пример)

| #### Шины НН на п/ст |  |
| --- | --- |
| ##### Тип автомата | #### А3114 |
| Ном.ток расцепителя | 100 |
| Марка кабеля | ААБ |
| Сечение кабеля | /3х16/ |
| Расчетный ток, А | 96,5 |
| Длина линии, м | 30 |
| Способ прокладки | в земле |
| Номер и тип распределительного пункта | № 1 ЯБПВ-1 |
| Тип предохранителя | НН2-100 |
| Ток плавкой вставки, А | 100 |
| Марка провода | АПРТО |
| Способ прокладки | в трубе |
| Сечение провода | 3 /1х25/ |
| Расчетный ток, А | 71,4 |
| ###### Диаметр трубы | 114 |
| Длина линии, м | 18 |
| Номер и тип шинопровода | №1 ШРС-64-У1456 /КПШ/ |
| Сечение шинопровода | /3х20/ |
| Расчетный ток, А | 71,4 |
| Длина шинопровода, м | 12 |
| Тип предохранителя | НПН-60 |
| Ток плавкой вставки | 15 |
| Марка провода | АПРТО ⊃ |
| Способ прокладки | в трубе |
| Сечение провода | 3 /1х25/ |
| Расчетный ток, А | 4,4 |
| Диаметр трубы | 12 |
| Длина линии, м | 8 |
| Тип магнитопускателя |  |
| Тепловое реле |  |
| Ном. ток теплового элемента, А |  |
| Кнопка управления |  |
| Номер по плану, мощность |  |
| Наименование производственного механизма |  |

Рис. 5. Универсальный плоскошлифовальный станок 3Г71

#### Г Л А В А  6

Вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, техники безопасности и противопожарной защиты

При изложении вопросов охраны труда необходимо отразить мероприятия по промышленной санитарии, увязав их с охраной окружающей среды. При изложении раздела техники безопасности следует привести квалификационные группы персонала, обслуживающего электроустановки, указать требования к персоналу в части проверки его знаний и умений, уточнить какой инструктаж (общий и перед началом работы) следует пройти этому персоналу.

Особенно подробно необходимо описать:

1. Заземление силового электрооборудования в цехе.

2. Заземление осветительных установок в цехе.

3. Эксплуатацию переносных электроинструментов.

4. Защитные средства, применяемые при эксплуатации:

а) силового электрооборудования;

б) осветительных установок.

5. Требования, предъявляемые к защитным средствам пользования ими, порядок их хранения и периодичность проверок.

6. Условия безопасности при производстве работ без снятия напряжения в действующей установке напряжением до 1000В.

кроме вопросов техники безопасности рассмотреть необходимые противопожарные мероприятия при производстве работ с повышенной пожароопасностью (сварочные, хранение горючих и взрывчатых веществ и др.).

Составить ведомость специального противопожарного оснащения по форме:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ящик с песком | шт. | 2 |
| 2. | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | шт. | 2 |
| 3. | Плакаты по пожарной безопасности и т.д. | комплект | 1 |

Г Л А В А  7

Специальная часть проекта

Специальная часть проекта выполняется по заданию преподавателя

Список литературы

1. Правила устройства электроустановок. ПУЭ-76. –М., Атомиздат, 1978.

2. Справочник по проектированию электропривода силовых и осветительных установок / Под ред. Я.М. Большама, В.И. Кругловича, М.Л. Самовера. М. Энергия – 1975.

3. Справочник по проектированию электроснабжения, линий электропередачи и сетей. Под редакцией Я.М. Большама. М.: Энергия, 1974.

4. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. Под общей редакцией А.А. Федорова, Г.В. Сербиновского. М.: Энергия, 1980.

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. «Проминь», 1977.

6. Указания по проектированию силового электрооборудования промышленных предприятий. /СН-357-66/. Стройиздат, 1967.

7. Гольстрем В.А., А.С. Иваненко. Справочник энергетика промышленных предприятий. Киев: «Техника», 1972.

8. Г.М. Кнорринг. Справочник для проектирования электрического освещения. М.: Энергия, 1988.

9. Г.М. Кнорринг. Осветительные установки. Ленинград: Энергоиздат, 1981.

10. Б.Ю. Липкин. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.В. школа, 1972.

11. Б.Ю. Липкин. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. М.В. школа, 1981.

12. Я.М. Бунич и др. Электрооборудование промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1981.

13. А.Н. Глазков Электрооборудование насосных, компрессорных станций и нефтебаз. М.: Недра, 1980.

14. Е.Н. Зимин. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981.

15. ГОСТ ССБТ 12.2.008 – 75 – 12.2.034-78. Москва, 1979.

16. М.С. Дадиомов. Освещение наружных установок. М.: Энергия, 1981.

17. М.М. Епанешников. Электрическое освещение. М.: Энергия, 1973.

18. В.М. Скобелев, Е.И. Афанасьева. Источники света и пускорегулирующая аппаратура. М.: Энергия, 1973.

19. И.И. Лигерман. Крановые троллеи. М.: Энергия, 1973.

20. В.М. Васин, Б.Ю. Липкин. Дипломное проектирование для специальности электрооборудование промышленных предприятий и установок. М.В. школа, 1977.

21. П.А. Долин. Справочник по технике безопасности. М.: Энергия, 1973.

22. Л.В. Коросташевский. Основы проектирования электромеханического оборудования гражданских зданий и коммунальных предприятий. М.В. школа, 1981.